国投新材料有限公司

供电增容项目招标函

一、盐城国投新材料有限公司因生产需要，目前供电系统无法满足生产需求，需要对现有电气系统进行扩容与适当调整才能适应生产用电需求。

二、工程概况

1、工程名称：国投新材料有限公司车间废气治理

2、工程地点：盐城经济开发区乌江路36号

3、计划工期：按照施工计划工期，从2022年7月12日至2022年8月12日

4、承包方式：包工包料

5、 质量标准：合格

三、招标内容

（一）电气系统改造增容与调整方案：

1：拆除5#厂房1000 KVA变压器，更换为新购1600 KVA油变压器。

2：拆除4#厂房630 KVA油变压器，更换为原5#厂房拆除的1000 KVA油变压器。

3：拆除2#租借的630 KVA变压器，更换为原4#厂房拆除的630 KVA油变压器。

4：对原电力、电能监测系统数据采集硬件，工业自动化组态软件、监控应用软件进行升级、改造。保证电气系统扩容、电能管理需求，两台工频炉安全运行实时监控需求。

（二）工程量清单：

1、拆除5#变压器一台（1000KVA） 拆除低压出线总开关柜一台（400V）

2、拆除4#变压器一台（630KVA）

3、拆除租借的2#变压器一台（630KVA）

4、新安装5#变压器一台(1600 KVA油变）含变压器出口软连接，母线槽、3200A低压出线总开关柜一台、400V出线开关柜一台。

5、安装4#变压器一台1000 KVA油变，（原5#1000KVA油变）含变压器出口软连接，母线槽、400V出线开关柜一台。

6、安装2#变压器一台630 KVA油变， (原4#630KVA油变）

7、5#、4#变压器、出线开关柜基础土建。

8、5#、4#变压器、出线铜排的调整与制作。

9、总进线柜两台电流互感器更换

10、5号出线柜原2只电流互感器折换到4号出线柜

11、5号变电所进线开关柜电流互感器换l50／5A，折下的100/5互感器安装到4＃变电所进线开关柜。

12、变压器试验、系统调试

13、高压进线开关、4#、5#变压器继电保护装置整定值计算、整组调试。

14、对现有电力监测系统数据采集硬件扩容、后台软件升级、以适应电力增容后公司对生产、管理的需求。同时新增对两台工频炉电气工作参数数据监测，建立数据库，报警功能。

15、 接地极安装试验

16、更换10KV 进线电流互感器两台{0.2S}。

17、系统设计费由中标方承担。

（三）现场踏勘要求：投标人根据所报标段到工地现场进行踏勘，充分了解工地位置、现场情况及任何其它足以影响投标报价的情况，将本工程可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后其投标报价不得调整。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。踏勘现场联系人：王强：15358239626。

四、投标人应当具备的主要资格条件及要求

- 具有电监会颁发的电气设备承装、承修、承试、四级资质单位。

- 近两三年独立安装三座10KV及以上开关站、变电所业绩。

- 有自主独立开发、编程电力监测、电能管理系统能力与业绩。

- 投标人资质类别和等级：取得有效的安全生产许可的独立法人。

- 项目组要求另外配备一名专职安全生产管理人员，并具有安全生产考核合格证书（C证）。

- 本次招标，招标人一律不接受联合体投标报名。

- 报名人有不良行为的，在公示期间招标人拒绝其投标报名。

- 本项目严禁挂靠。招标项目公示之后、中标通知书发出之前履行约谈法定代表人的程序，如此时发现挂靠，①取消其中标资格；②追究其耽误招标人工期、各项费用损失之法律责任。如在中标之后发现其挂靠，则①立即清退出场；②没收全部履约保证金；③承担招标人延期施工等一切损失；④终身禁止参与公司所有项目；⑤上报建设主管部门，将其列入黑名单。

五、招标函截止时间、地点

1、招标函递交截止时间：2022年7月7日17：00 时前。

2、地点：盐城国投新材料有限公司（盐城经济开发区乌江路36号办公楼1楼，王强：15358239626）。

六、投标截止时间前应将投标文件送至约定地点。投标文件包含：

1、授权委托书（格式详见附件1）；

2、投标承诺书（格式详见附件2）；

3、营业执照（副本）复印件；

4、资格许可证；

5、法人授权书；

6、其它相关资质及业绩文件

七、投标报价要求

1、投标报价方式：本次投标报价采用“固定总价”报价方式。投标人应充分考工程项目的规模、性质、市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对本项目招标范围、工期、质量等的要求，并计入投标报价中。

2、投标报价为完成本项目前期调研、设计及施工的总费用。包括但不仅限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

八、本项目为招标人询价招标，请有意参加询价报价的人员请于截止时间前将报价文件按询价函要求递交，如所有投标报价均高于招标人的期望值，则招标人有权取消本次询价招标，并不承担投标人的任何投标费用。招标人将在函截止时间后的三个工作日内公布询价结果。

九、投标申请人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消投标（中标）资格。

十、联系方式

招 标 人：盐城国投新材料有限公司

地    址：盐城经济开发区乌江路36号办公楼1楼

联 系 人：王强

电    话：15358239626

本. 国投新材料有限公司 供电增容项目 报 价 函 投标人（公章）： 法定代表人 或授权委托人（签字或盖章）： 二O二二年 月 日 附件1 授权委托书 本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托我公司的 为我公司代理人，以本公司的名义参加盐城国投新材料有限公司车间供电增容项目的投标活动。代理人在询价及合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 代理人： 性别： 有效身份证件号码： 联系电话： 代理人无转委权。特此委托。 投标人（公章） 法定代表人（签字或盖章） 二O二二年 月 日 附件2 投 标 承 诺 书 盐城国投新材料有限公司： 1、根据已收到的盐城国投新材料有限公司车间供电增容项目的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以 元的 总价承担本工程询价范围内的完成相关服务。 2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成服务。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。 3、本次投标，我单位派出的项目负责人为 。 投 标 人： （盖章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 开户银行帐号： 日 期： 年 月 日