盐城国投空压机系统

采购招标函

招标编号：	 YCGT-SP-2022120503

招标方：盐城国投新材料有限公司

投标方：

盐城国投新材料有限公司         实施发布

- 一、  投标须知

工程名称：盐城国投新材料有限公司空压机系统

工程地址：江苏省盐城市国家经济开发区乌江路36号

日程安排：

- 招标文件的领取形式：邀请招标

具体经办人电话：陆先生  15050666298

2）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3）招标说明答疑：2022年12月12日中午12 时前以通讯方式向招标单位咨询。

4）投标报价文件递交截止时间：2022年12月15日下午17时之前

5）投标报价文件递交方式：于指定时间前快递至我司，地址：江苏省盐城市国家经济开发区乌江路36号，盐城国投新材料有限公司，企业管理部，桑先生收13805100526.

6）投标书：投标报价函一份、技术标和商务标一式一份，中文版。(密封要求:投标报价函、技术标及商务标一起密封)

7）系统交付时间要求：1月19日前。

8）承诺服务：质保期后由乙方维保，设备故障报修后8小时内电话沟通处理，长三角地区48小时内人员到位处理。

9）付款条件：

定金:合同签定后7个工作日内支付合同价款的20%作为定金；

安装调试款：设备安装调试合格后7个工作日内再付合同价款的70%作为安装调试款，付款前乙方须向甲方开具合同总金额的增值税专用发票。

尾款：剩余10%尾款作为质保金，竣工验收合格12个月后7个工作日内付清（无息）。

具体付款条件以合同签订为准。

- 二、  标的物技术要求

# 项目概况

我公司因焊带项目三期扩建需要，现需购置三台空压机配套生产设备用气需要，两台110KW空压机和一台55KW空压机。

# 方案基础

技术要求及拟选用设备参数

1.永磁变频110KW空压机两台。

（1）110KW变频控制；

（2）单机排气量：大于20m³/min,提供实际出气量（不得虚标）；

（3）工作压力：不低于0.7Mpa；

（4）气体含油量：不高于3PPM；

（6）能效等级：不低于二级；

（7）润滑油不得出现乳化现象；

2.永磁变频55KW空压机一台。

（1）55KW变频控制；

（2）单机排气量：大于10m³/min,提供实际出气量（不得虚标）；

（3）工作压力：不低于0.7Mpa；

（4）气体含油量：不高于3PPM；

（6）能效等级：不低于二级；

（7）润滑油不得出现乳化现象；

- 3.各配套水冷冻式干燥机壹台。

- 精密过滤器组一套；

- 精密过滤器组有效杜绝水分；

- 经过精密过滤器组后气体含油量不高于0.003PPM。

- 4.除油除水的配套各投标单位可提供最佳方案

- 5.每台空压机终端配备一个大型高精度油水分离净化器

- 6.110KW空压机配套5m³气罐；55KW空压机配套3m³气罐；具体罐体如何安排，签约时协商。

- 7.整机包修一年，主机保修三年。

# 三、土建相关

3.1土建工程

土建工程不在设备供货之列，由投标方提出土建方案及技术支持，招标方负责实施。

3.2安装辅助

1）空压机和制氮机系统占地约15 m2。

2）供电系统：工业电源AC380V，50Hz，三相五线制，工业电源由招标方负责接入设备电器控制柜；设备电器控制柜由投标方与设备一起提供，投标方完成设备至电器控制柜的接入。

4）设备接地：所有正常非带点设备的金属外壳、电控柜等均做好可靠接地，进线电缆处进行重复接地，接地电阻不大于4欧姆。

5）施工界面：

招标方负责现场“三通一平”。投标方负责现场施工区域外1米内管线。

- 三、  投标文件格式及内容

招标编号:YCGT-SP-2022120503

盐城国投空压机系统

投标文件

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年  月   日

目录

第一部分：商务部分

一、投标承诺函

二、授权委托书

三、投标保证金（如有）

四、资格审查资料

五、商务偏差表

六、投标方认为应补充的其它商务资料

第二部分：技术部分

一、技术偏差表

二、供货计划表

三、投标说明书及技术资料

四、投标方认为应补充的其它技术资料

第三部分：报价表

## 第一部分商务部分

## 一、投标承诺函

致：    （谈判人名称）

1、我方已仔细研究了谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      万元（¥     万元）的投标总报价，设备交货地点为      ，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约保证金。（本项目无履约保证金）

（3）我方承诺按照谈判文件要求支付投标费用。（本项目无投标费用）

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

## 二、授权委托书

本人（姓名）系（投标方名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权代表人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  自委托之日起至投标文件有效期结束止  。

授权代表人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、授权代表人身份证复印件。

投标方：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

授权代表人：（签字）

身份证号码：

2022年   月   日

## 三、投标保证金

无。

## 四、资格审查资料

1、投标方基本情况及证书复印件

基本情况

| 投标方名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |  | 所属集团 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立或 注册时间 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 制造企业 基本情况 | 名称 |  |  |  | 地址 |  |
|  | 年生产 能力 |  |  |  | 职工人数 |  |
|  | 近3年 营业额 | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  | 近期资产 负债表 到 年 月 日止 | 固定资产 |  |  | 流动资产 |  |
|  |  | 长期负债 |  |  | 流动负债 |  |
|  | 经营范围： |  |  |  |  |  |

附：1、投标方营业执照复印件

2、投标方税务登记证复印件

3、投标方体系认证证书复印件

4、产品检验证书复印件

2、符合资格条件的业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 规格型号 | 数量 | 执行年份及情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

- 提供合同封面和签字页复印件。

- 提供用户证明文件。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

2022年   月   日

## 六、投标方认为应补充的其它商务资料

## 第二部分技术部分

## 一、技术偏差表

| 技术偏差 | 条目 | 页码 | 谈判文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

## 二、交货计划表

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 制造商 | 产地 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中应包括报价表中的所有设备、随机备品备件、专用工具和易耗品等；

2.表格可扩展、修改并增加内容。

3、合同签订生效之日起，在规定时间内交付完整批设备。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

## 三、投标说明书及技术资料

## 四、投标方认为应补充的其它技术资料

## 第三部分报价表

报价说明：

- 报价表应按本谈判文件规定的格式填写。

- 报价币种为人民币。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 投标报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按投标须知中有关规定执行。

- 报价表中的运杂费单独列报，规定为货物从工厂运至规定的交货地点的运输费、装卸费、保险费等所有费用，计入投标总价中。

- 所有技术服务费用应包含在设备报价中。

- 本谈判项目为固定总价承包项目，合同价格包括完成谈判项目所需的各种费用、税金、利润和风险、增值税等一切成本，且在合同执行过程中不作任何调整。

- 投标报价应包括制造和组装货物过程中所有部件或材料已付和应付的增值税及其他税费。

- 若投标方对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

- 投标报价含13%增值税专用发票价格。

- 投标方在填写投标报价表的同时应提交投标报价表编制说明。

1、报价汇总表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 其它 |  | 详见2 |
| 投标总报价（将序号1至2项金额进行累加） |  | 小写： | 金额填入投标承诺 函中 |
|  |  | 大写： |  |
|  | 提供额外的专用工具 |  | 若有 |
|  | 其它服务 |  | 若有 |

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

2、其它分项报价表                                      单位：万元

表格格式由投标方自行制定，若已包含在其它项目中，本项可不申报。

3、售后服务费、易耗品、配件等分项报价表（涉及后期维修保养必须填报详细）                          单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 例： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填入报价汇总表中 |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日